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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРОЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча

	«
	15
	»
	января
	
	2026
	г.
	
	№
	7-па





Об утверждении схемы теплоснабжения 
Корочанского муниципального округа

В целях ежегодной актуализации и приведения схем теплоснабжения 
в соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», и на основании выполненных работ по актуализации схемы теплоснабжения Корочанского муниципального округа Администрация Корочанского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1.	Утвердить схему теплоснабжения Корочанского муниципального округа (прилагается).
2.	Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа» Кладиенко Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети общего пользования.
3.	Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 23 октября 2023 года № 731 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений муниципального района «Корочанский район».
4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агаркову В.А.



   Глава Корочанского
Муниципального округа                                                                   Н.В. Нестеров
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1. Общие сведения

Схема теплоснабжения Корочанского муниципального округа выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения. 
Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию систем теплоснабжения муниципального округа приведены в соответствующих разделах схемы теплоснабжения и томах обосновывающих материалов.
При выполнении актуализации были учтены замечания и предложения, представленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке после размещения уведомления о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на сайте органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа, а также полученные в ходе проведения публичных слушаний.
Работа выполнена с учетом требований:
-	Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;
-	Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-	постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения» и на основе:
-	исходных данных и материалов, располагаемых администрацией Корочанского муниципального округа и полученных от теплоснабжающей организации;
-	Генерального плана Корочанского муниципального округа, в том числе Схемы территориального планирования Корочанского муниципального округа.
Для оценки существующего состояния теплоснабжения 
и разработки предпроектных предложений развития системы теплоснабжения Корочанского муниципального округа были использованы 
и проанализированы материалы следующих работ и документов:
-	Генеральный план Корочанского муниципального округа;
-	Исходные данные и материалы, полученные от теплоснабжающей организации ООО «Тепловик».

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
1.1. Существующие состояния

      Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, часть многоквартирного жилого фонда и часть общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
       Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и культурно-бытовые предприятия подключены к центральной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории округа осуществляет ООО «Тепловик».
       ООО «Тепловик» осуществляет подачу тепловой энергии в сетевой воде потребителям муниципального округа.
       Отпуск тепла потребителям производится от 13 источников теплоты (котельных), тепловая нагрузка – 15,681 Гкал/час, температурный график 95/70 Со; система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая; подпитка – собственная.
       Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, расположенных на территории предприятий. 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом муниципального округа

      Жилищно-коммунальный комплекс муниципального округа включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.
       Жилая застройка сельского поселения представляет собой в основном сочетание одноэтажной усадебной застройки с малоэтажной многоквартирной с приквартирными земельными участками. В центральной части села размещены незначительные участки среднеэтажной застройки (3 - 5эт).

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

Таблица 1
	№ п/п
	Адрес объекта
	Подключенная нагрузка
	Тепловая энергия, Гкал/год

	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная «Гостиница», ул. Советская

	 
	ул. Дорошенко,8, ОАО "РЭУ" ф-л «Курский» (Административное здание)
	0,063
	0
	131,5
	0

	 
	ул. Ленина, 20, ОМВД России по Корочанскому р-ну (Административное здание)
	0,058
	0
	129,5
	0

	 
	ул. Дорошенко, 9, Прокуратура (Административноезд)
	0,02
	0
	44,7
	0

	 
	пл. Васильева, 26 Корочанский районный суд (Административное здание)
	0,081
	0
	180,8
	0

	 
	пл. Васильева, 13, Судебные приставы (Административное здание)
	0,01
	0
	22,3
	0

	 
	пл. Васильева, 13, Управление социальной защиты населения (Административное здание)
	0,046
	0
	103,6
	0

	 
	пл. Васильева, 18 (Административное здание)
	0,017
	0
	38,0
	0

	 
	пл. Васильева, магазин (Подвал)
	0,0016
	0
	3,2
	0

	 
	пл. Васильева, 28 Адм. Района (Административное здание)
	0,186
	0
	398,2
	0

	 
	ул. Советская, 24, Библиотека (административное здание)
	0,063
	0
	140,7
	0

	 
	пл. Васильева, 30, Кинотеатр «Смена» (Административное здание)
	0,106
	0
	225,3
	0

	 
	ул. Советская, 18 ЦКДИ (Административное здание)
	0,089
	0
	188,0
	0

	 
	ул. Дорошенко, 9 Акционер. комер. Сбербанк РФ (Административное здание)
	0,051
	0
	113,9
	0

	 
	ул. Интернациональная, 19, Адм. «Города Короча» (Административное здание)
	0,176
	0
	379,8
	0

	 
	ул. Советская, 20 Филиал ООО «Росгострах» (Административное здание)
	0,021
	0
	56,8
	0

	 
	ул. Ленина, 23 (Административное здание)
	0,0598
	0
	133,5
	0

	 
	ул. Дорошенко, 9, Редакция газеты «Ясный ключ» (Административное здание)
	0,0644
	0
	143,8
	0

	 
	ул. Васильева, 1, ООО «Аланта» (магазин)
	0,0051
	0
	11,4
	0

	 
	пл. Васильева, 22, ООО «Альянс 2000» (магазин)
	0,01
	0
	22,3
	0

	 
	пл. Васильева,22, ИП Лунев А.В. (магазин)
	0,009
	0
	20,1
	0

	 
	пл. Васильева,18 ИП Бондарев      Н. И. (магазин)
	0,017
	0
	38,0
	0

	 
	пл. Васильева,18, ИП Королев С.Н. (магазин)
	0,013
	0
	29,0
	0

	 
	пл. Васильева, 17, Магазин «Универмаг»
	0,031
	0
	69,2
	0

	 
	пл. Васильева, ИП Горленко Л.В. (магазин)
	0,002
	0
	4,5
	0

	 
	пл. Васильева, ИП Репин О.В. магазин «Мебель»
	0,016
	0
	35,7
	0

	 
	пл. Васильева, магазин «Ступени»
	0,029
	0
	64,7
	0

	 
	ул. Васильева, 18а, ИП Дюмин
	0,004
	0
	8,9
	0

	 
	пл. Васильева,1, ООО «Информ-Консул» (Административное здание)
	0,0012
	0
	2,7
	0

	 
	ул. Советская, 17 (Административное здание) подвал
	0,002
	0
	4,5
	0

	 
	ул Советская, 24, ООО «Благоустройство» (теплица)
	0,023
	0
	60,0
	0

	 
	ул. Васильева,1. ж/д
	0,14
	0
	326,7
	0

	 
	ул. Васильева,7, ж/д
	0,026
	0
	60,7
	0

	 
	ул. Интернациональная,11, ж/д
	0,243
	0,024
	567,0
	186,3

	 
	ул. Интернациональная,11а, ж/д
	0,109
	0,087
	254,3
	689,0

	 
	ул. Интернациональная,13, ж/д
	0,243
	0,026
	567,0
	209,6

	
	ул. Ленина,15а, ж/д
	0,059
	0
	135,22
	0

	 
	ул. Ленина,18, ж/д
	0,01
	0
	23,3
	0

	 
	ул. Советская,16, ж/д
	0,045
	0
	105,0
	0

	 
	ул. Советская,17, ж/д
	0,42
	0
	980,0
	0

	 
	ул. Советская, 20, ж/д
	0,07
	0,006
	163,3
	50,5

	 
	ул. Советская, 22, ж/д
	0,209
	0,032
	487,7
	250,3

	 
	
	
	
	
	

	2
	Котельная «Урицкого» ул. Урицкого, 20

	 
	ул. Дорошенко, 32 
ОАО «Центр-Телеком» (Административное здание)
	0,078
	0
	174,1
	0

	 
	ул. Дорошенко, 32 «Почта России» (Административное здание)
	0,073
	0
	163,0
	0

	 
	ул. Пролетарская, 26, МФЦ 1й этаж
	0,033
	0
	73,7
	0

	 
	ул. Пролетарская, 26, Кадастровая палата, 2й этаж
	0,04
	0
	89,3
	0

	 
	ул. Урицкого, 20, ж/д
	0,193
	0,0270
	450,3
	213,444

	 
	ул. Дорошенко, 34, ж/д
	0,193
	0
	450,3
	0

	 
	ул. Урицкого, 24, ж/д
	0,064
	0
	149,3
	0

	 
	ул. Урицкого, 22а, ж/д
	0,049
	0
	114,3
	0

	 
	ул. Урицкого, 22, ж/д
	0,059
	0
	137,7
	0

	 
	ул. Урицкого, 18, ж/д
	0,054
	0
	126,0
	0

	 
	ул. Урицкого, 16, ж/д
	0,058
	0
	135,3
	0

	 
	ул. Дорошенко,21б, ж/д
	0,071
	0,007
	165,7
	52,1

	
	ул. Дорошенко,23/1, ж/д
	0,087
	0,009
	203,0
	67,9

	 
	ул. Дорошенко,23/2, ж/д
	0,087
	0,009
	203,0
	67,9

	
	ул. Дорошенко,21а, ж/д
	0,071
	0,007
	165,7
	52,1

	
	ул. Дорошенко,21в, ж/д
	0,147
	0,000
	343,0
	0,0

	
	ул. Дорошенко,17, ж/д
	0,056
	0,000
	130,7
	0,0

	
	ул. Дорошенко,21а, ж/д
	0,071
	0,007
	165,7
	56,3

	
	ул. К. Маркса,36, ж/д
	0,128
	0
	298,7
	0

	
	ул. К. Маркса,40, ж/д
	0,084
	0
	196,0
	0

	
	ул. К. Маркса,46. ж/д
	0,076
	0
	177,3
	0

	
	ул. К. Маркса,44, ж/д
	0,095
	0
	221,7
	0

	
	ул. К. Маркса,48, ж/д
	0,122
	0
	284,7
	0

	
	ул. Пролетарская,21, ж/д
	0,118
	0
	275,3
	0

	
	ул. Пролетарская,23, ж/д
	0,012
	0
	28,0
	0

	3
	котельная «Средняя школа», ул. Урицкого

	
	ул. Интернациональная, 62, ОГАПОУ «Корочанский СХТ» (техникум)
	0,429
	0
	957,7
	0

	
	ул. Дзержинского, МЧС России
	0,099
	0
	221,0
	0

	
	ул. Пролетарская, 35 Детский сад №1 (Административное здание)
	0,107
	0
	249,7
	0

	
	ул. Пролетарская, 39 МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»
	0,497
	0
	1109,5
	0

	
	ул. Пролетарская, 37 МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» (старое здание)
	0,34
	0
	759,0
	0

	
	ул. Интернациональная, 64
	0,33
	0
	770,0
	0

	4
	котельная «ЦРБ» ул. Интернациональная

	
	ул. Интернациональная, 71 ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»
	1,368
	0,032
	3191,9
	253,4

	
	ул. Дзержинского, 66, ж/д
	0,044
	0
	102,7
	0

	
	ул. Дзержинского, 68, ж/д
	0,105
	0
	245,0
	0

	
	ул.  Дзержинского, 70, ж/д
	0,101
	0
	235,7
	0

	
	ул. Дзержинского, 72, ж/д
	0,044
	0
	102,7
	0

	
	ул. Дзержинского, 76, ж/д
	0,087
	0
	203,0
	0

	
	ул. Дзержинского, 78, ж/д
	0,087
	0
	203,0
	0

	
	ул. Дзержинского, 80, ж/д
	0,075
	0
	175,0
	0

	
	ул. Дзержинского, 82, ж/д
	0,097
	0
	226,3
	0

	
	ул. Дзержинского, 84/1, ж/д
	0,215
	0
	501,7
	0

	
	ул. Дзержинского, 84/2, ж/д
	0,187
	0
	436,3
	0

	
	ул. Дзержинского, 84/3, ж/д
	0,031
	0
	72,3
	0

	
	ул. Урицкого, 33, ж/д
	0,098
	0
	228,7
	0

	
	ул. Урицкого, 35, ж/д
	0,111
	0
	259,0
	0

	5
	котельная АБК, ул. Ленина

	
	ул. Ленина, 59, Административное здание
	0,16
	0
	357,2
	0

	6
	котельная АТП, ул. Красная Площадь

	
	ул. Красная Площадь, 32, ж/д
	0,125
	0
	291,7
	0

	
	ул. Красная Площадь, 34, ж/д
	0,125
	0
	291,7
	0

	7
	котельная Детского сада «Жемчужинка»

	
	ул. Дорошенко,2а
	0,2
	0,07
	458,4
	125,0

	8
	котельная Общежития, ул. Интернациональная

	
	ул. Интернациональная, 34
	0,026
	0
	59,59
	0

	9
	котельная БПК, ул. Пролетарская

	
	ул. Пролетарская, 38, БПК
	0,045
	0
	103,14
	0

	10
	Котельная ЦТП с. Поповка   

	
	ул. Бельгия,2, Адм. Поповского сельского поселения
	0,0584
	0
	130,4
	0

	
	ул. Бельгия, 4, «Поповская СОШ»
	0,317
	0
	739,6
	0

	
	ул. Центральная,5. ж/д
	0,102
	0
	238,0
	0

	
	ул. Центральная, 7, ж/д
	0,102
	0
	238,0
	0

	
	ул. Центральная, 12, ж/д
	0,101
	0
	235,7
	0

	
	ул. Центральная, 12а, ж/д 
	0,03
	0
	70,0
	0

	
	ул. Центральная, 14, ж/д
	0,101
	0
	235,7
	0

	
	ул. Бельгия, 3, ж/д
	0,248
	0,035
	578,6
	277,2

	
	ул. Бельгия, 5, ж/д
	0,228
	0,029
	532,0
	229,68

	11
	Котельная с. Поповка, ТКУ, ул. Центральная

	
	ул. Центральная, 10, ж/д
	0,124
	0
	289,3
	0

	
	ул. Центральная, 18, ж/д
	0,11
	0
	256,7
	0

	
	ул. Центральная, 19, ж/д
	0,11
	0
	256,7
	0

	12
	Котельная ТКУ с. Бехтеевка ул. Ленина

	
	ул. Ленина, 128, (Адм. здание)
	0,0672
	0
	150,0
	0

	
	ул. Ленина, 126, МБОУ «Бехтеевская СОШ»
	0,864
	0,2
	1970,0
	1584,0

	
	ул. Дорошенко, 10, магазины
	0,048
	0
	107,2
	0

	
	ул. Дорошенко, 10, ж/д
	0,026
	0,004
	60,7
	29,3

	
	ул. Дорошенко, 3, ж/д
	0,067
	0,006
	156,3
	48,3

	
	ул. Дорошенко, 3а, ж/д
	0,08
	0,008
	186,7
	60,2

	
	ул. Дорошенко, 3б, ж/д
	0,08
	0,009
	186,7
	68,1

	
	ул. Дорошенко, 3в, ж/д
	0,08
	0,008
	186,7
	65,7

	
	ул. Дорошенко, 9, ж/д

	0,12
	0,013
	280,0
	100,6

	
	ул. Ленина, 167, ж/д
	0,086
	0,009
	200,7
	73,7

	
	ул. Ленина, 171, ж/д
	0,125
	0,015
	291,7
	116,4

	
	ул. Ленина,165, ж/д
	0,138
	0,015
	322,0
	120,4

	
	ул. Ленина, 124, ж/д
	0,043
	0,004
	100,3
	33,3

	13
	Котельная с. Бехтеевка, СОК

	
	ул. Дорошенко, 10а, спорткомплекс
	0,8
	0,2
	1866,6
	1584

	
	ул. Дорошенко, 10а, РДНТ
	0,271
	0
	632,3
	0

	
	ул. Ворошилова, 69а, 
«Детский сад № 3»
	0,15
	0
	350,0
	0


       На перспективный расчетный срок генеральным планом предусмотрено размещение в центральной части села многоквартирной среднеэтажной жилой застройки с развитой инфраструктурой.
       Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения. Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Корочанского муниципального округа». Численность населения на 2025 год составляет 33108 человека.
      Информация о площади строительных фондов на территории муниципального округа приведена в таблице 2.

Приросты площади строительных фондов Бехтеевской территории
Таблица 2
	Вид строений
	Площадь
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2025

	МКД
	м2
	20240
	20800
	20800
	20800
	20800
	22000
	23000

	ИЖС
	м2
	81162
	85000
	86640
	88140
	89140
	92640
	94140

	Общественные
здания
	м2
	11980
	12050
	12050
	13232
	13382
	14382
	15736

	Производственные
здания
	м2
	18580
	18675
	18770
	18865
	18955
	19315
	19515



Приросты площади строительных фондов Поповской территории
Таблица 3
	Вид строений
	Площадь
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-
2022
	2023-2025

	МКД
	м2
	19800
	19800
	19800
	19800
	20050
	20270
	20370

	ИЖС
	м2
	15700
	15800
	15800
	15900
	16020
	16320
	17320

	Общественные
здания
	м2
	3772
	3837
	3887
	3942
	3992
	4042
	4586

	Производственные
здания
	м2
	7710
	7808
	8932
	8932
	9012
	9212
	9392



        В соответствии с Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, общественных территорий и общественного центра.
        Прогнозные площади и тепловые нагрузки планируемого строительства будут уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения, соответствующих году строительства.


[image: ]
Рис. 1 Принципиальная схема мест расположения источников теплоты      Бехтеевской территории
[image: ] 
Рис.2 Принципиальная схема мест расположения источников теплоты Поповской территории
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Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Рис. 3 Потребители тепловой энергии Бехтеевской территории


Рис. 4 Потребители тепловой энергии Поповской территории
 
Рис. 5 Потребители тепловой энергии г. Короча

       Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.        
                  
Сводные показатели прироста спроса на присоединённую договорную тепловую мощность Бехтеевской территории на период 
до 2025 г., Гкал/ч
Таблица 4
	Наименование и адрес тепло источника
	Вид тепло источника
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2025

	котельная ТКУ                     с. Бехтеевка,      ул. Ленина
	Отопление
	1,928
	1,928
	1,928
	1,928
	1,928
	1,928
	1,928

	
	ГВС
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	
	Вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	котельная
с. Бехтеевка, СОК
	Отопление
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	
	ГВС
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	3,471
	3,471
	3,471
	3,471
	3,471
	3,471
	3,471





Сводные показатели прироста спроса на присоединённую договорную тепловую мощность Поповской территории на период до 2025 г., Гкал/ч

Таблица 5
	Наименование и адрес тепло источника
	Вид тепло источника
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2025

	котельная ЦТП                        с. Поповка
	отопление
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	0,85

	
	ГВС
	 0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	
	вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	котельная ТКУ
с. Поповка
	отопление
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,76

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по поселению
	1,662
	1,662
	1,662
	1,662
	1,662
	1,662
	1,672



Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

      Расчет радиуса эффективного теплоснабжения: согласно пункта 30 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190                                  «О теплоснабжении»: «радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 
 - затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих; 
- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;                                                        
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;                                             
- надежность системы теплоснабжения. 
       Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.
       Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.
       Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически не эффективной.
       Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.


[image: ]
Рис. 6 Зона действия котельной «ТКУ Бехтеевка»
[image: ]
Рис. 7 Зона действия котельной «СОК с. Бехтеевка»

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

        Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящих в систему теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии Бехтеевской территории



Таблица 6
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная ТКУ ул. Ленина

	ж/д с. Бехтеевка,
ул. Ленина, 171 -524м
	ж/д с. Бехтеевка,
ул. Дорошенко, д.3 - 694 м
	0
	0

	Котельная с. Бехтеевка, СОК

	Дет. сад – 95 м
	0
	ДК – 180 м
	0



Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии Поповской территории
Таблица 7
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная «ЦТП с. Поповка»

	0
	ж/д с. Поповка,
ул. Бельгия,5 – 310 м
	Школа – 374 м
	ж/д с. Поповка,
ул. Центральная, д.5 
669 м

	Котельная «ТКУ с. Поповка»

	ж/д с. Поповка,
ул. Центральная, д.10 - 60 м
	ж/д с. Поповка,
ул. Центральная,
д. 18 – 65 м
	0
	0



Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии г. Короча
Таблица 8
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная «Гостиница» ул. Советская

	ж/д г.Короча, ул. Советская, д. 26
- 373м
	Военкомат – 294 м
	ж/д г. Короча, ул. Ленина,18 -  592 м
	Соц. Защита – 363 м

	
Котельная «Урицкого» ул. Урицкого

	ж/д г.Короча,         ул. Дорошенко, д. 34 - 257 м
	ж/д г. Короча,
ул. Пролетарская,     д. 24 - 117 м
	ж/д г. Короча,
ул. К. Маркса, д.46
- 332 м
	ж/д г.Короча,
ул. Урицкого, д. 22
- 225 м

	Котельная «Средняя школа» ул. Урицкого

	0
	г. Короча Дет.сад
- 595 м
	Сельхозтехникум
г. Короча – 104 м
	ж/д г. Короча, ул. Интернациональная, д. 64 -  80 м

	Котельная «ЦРБ» ул. Интернациональная

	Общежитие сахарного завода
- 315 м
	ж/д г. Короча,
ул. Дзержинского,   д. 68
- 600 м
	Больница Административное здание – 70 м
	Общежитие – 124 м

	Котельная «АТП» ул. Кр. Площадь

	0
	0
	ж/д г.Короча,
ул. Кр. Площадь, 34
- 111 м
	0

	котельная Детского сада «Жемчужинка»

	0
	0
	0
	Детский сад- 40м

	котельная Общежития, ул. Интернациональная

	
	
	Общежитие -10м
	

	котельная БПК, ул. Пролетарская

	0
	0
	0
	0



          Перспективные зоны действия котельных остаются без изменений, т.к. теплоснабжение возможных перспективных строительных объектов предлагается осуществлять от новых котельных (параметры будут приведены в актуализации схемы теплоснабжения соответствующей году строительства), в виду малого резерва мощности существующих котельных.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

Таблица 9
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность Гкал/час

	1
	котельная ТКУ, с. Бехтеевка, ул. Ленина. 163

	2,580

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	2,150

	3
	котельная ЦТП, с. Поповка, ул. Бельгия
	1,65

	4
	котельная ТКУ с. Поповка, ул. Центральная
	1,0

	5
	котельная АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	0,25

	6
	котельная АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	0,172

	7
	Котельная "Гостиница" г. Короча, ул. Советская
	4,8

	8
	котельная "Урицкого" г. Короча, ул. Урицкого, 20
	3,0

	9
	котельная "Средняя школа", г. Короча,
	3,4

	10
	котельная ЦРБ г. Короча, ул. Интернациональная
	6,0

	11
	котельная Детского сада «Жемчужинка», ул. Дорошенко, 2а
	0,43

	12
	котельная. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	0,077

	13
	котельная БПК, ул. Пролетарская, 38
	0,172



       Теплоснабжение планируемой малоэтажной жилой застройки предусмотрено за счет индивидуальных газовых теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от проточных газовых водонагревателей. 
       Теплоснабжение культурно-бытовых и общественных заданий, располагающихся на участках массовой застройки, из-за удаления от существующих котельных, предлагается запроектировать установку ТКУ в непосредственной близости от объекта. 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

       Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилого фонда и одного многоквартирного жилого дома.
       Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.
       На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств, средний КПД теплогенерирующих установок, работающих на природном газе, составляет 0,9. На основании этого Генпланом Корочанского муниципального округа предусматривается применение индивидуального отопления как для индивидуальной усадебной жилой застройки, так и для малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.
      Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин индивидуальное отопление. Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, в зависимости от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе. Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и некоторыми общественно-производственными объектами, где используются бытовые газовые котлы.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

       Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как подключение новых увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельных 
Котельная «ТКУ Бехтеевка»
Таблица 10
	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	1,61
	0,093
	-
	1,61
	0,093
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	168,44
	-
	-
	168,44
	-
	-

	КПД, %
	93
	-
	-
	93
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0,003
	-
	-
	0,003
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	2,580
	-
	-
	2,580
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	2,580
	-
	-
	2,580
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,143
	-
	-
	0,143
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	2,573
	-
	-
	2,573
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «СОК Бехтеевка»

	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	1,25
	0,2
	-
	1,25
	0,2
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	132,08
	-
	-
	132,08
	-
	-

	КПД, %
	92,1
	-
	-
	92,1
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	2,150
	-
	-
	2,150
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	2,150
	-
	-
	2,150
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,028
	-
	-
	0,028
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	2,1447
	-
	-
	2,1447
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «ТКУ Поповка»

	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	0,76
	-
	-
	0,76
	-
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	148
	-
	-
	148
	-
	-

	КПД, %
	91,9
	-
	-
	91,9
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	1,000
	-
	-
	1,000
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	1,000
	-
	-
	1,000
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,029
	-
	-
	0,029
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,9957
	-
	-
	0,9957
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-









Котельная «ЦТП Поповка»

	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	0,85
	0,062
	-
	0,85
	0,062
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	151,06
	-
	-
	151,06
	-
	-

	КПД, %

	90,2
	-
	-
	90,2
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0,002
	-
	-
	0,002
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	1,650
	-
	-
	1,650
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	1,650
	-
	-
	1,650
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,085
	-
	-
	0,085
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	1,6447
	-
	-
	1,6447
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «АБК»

	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	0,16
	-
	-
	0,16
	-
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	135,41
	-
	-
	135,41
	-
	-

	КПД, %
	93
	-
	-
	93
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	0,172
	-
	-
	0,172
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	0,172
	-
	-
	0,172
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,003
	-
	-
	0,003
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,15986
	-
	-
	0,15986
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «Дет. Сад №2 Жемчужинка»

	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	0,200
	0,07
	-
	0,200
	0,07
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	154,94
	-
	-
	154,94
	-
	-

	КПД, %
	92
	-
	-
	92
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	0,430
	-
	-
	0,430
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	0,430
	-
	-
	0,430
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,005
	-
	-
	0,005
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,4298
	-
	-
	0,4298
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «Общежитие»

	Показатель

	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	
ГВС

	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	0,026
	-
	-
	0,026
	-
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	134,01
	-
	-
	134,01
	-
	-

	КПД, %
	91
	-
	-
	91
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	0,077
	-
	-
	0,077
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	0,077
	-
	-
	0,077
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0002
	-
	-
	0,0002
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,077
	-
	-
	0,077
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «БПК»
	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	0,045
	-
	-
	0,045
	-
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	142,24
	-
	-
	142,24
	-
	-

	КПД, %
	91
	-
	-
	91
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	0,172
	-
	-
	0,172
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	0,172
	-
	-
	0,172
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0002
	-
	-
	0,0002
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,15986
	-
	-
	0,15986
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «АТП»
	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	0,25
	-
	-
	0,25
	-
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	133,65
	-
	-
	133,65
	-
	-

	КПД, %
	93
	-
	-
	93
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0
	-
	-
	0
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	0,25
	-
	-
	0,25
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	0,25
	-
	-
	0,25
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,011
	-
	-
	0,011
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час

	0,24986
	-
	-
	0,24986
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «ЦРБ»
	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	3,05
	0,06
	-
	3,05
	0,06
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	162,47
	-
	-
	162,47
	-
	-

	КПД, %
	87,4
	-
	-
	87,4
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0,006
	-
	-
	0,006
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	6,000
	-
	-
	6,000
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	6,000
	-
	-
	6,000
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,141
	-
	-
	0,141
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	5,9934
	-
	-
	5,9934
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	
	-
	-



Котельная «Средняя школа»
	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	1,9
	-
	-
	1,9
	-
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	146,64
	-
	-
	146,64
	-
	-

	КПД, %
	91,3
	-
	-
	91,3
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0,004
	-
	-
	0,004
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	3,400
	-
	-
	3,400
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	3,400
	-
	-
	3,400
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,118
	-
	-
	0,118
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	3,3949
	-
	-
	3,3949
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Котельная «Урицкого»
	Показатель
	2025
	2026-последний год действия схемы ТС

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	1,79
	0,06
	-
	1,79
	0,06
	-

	Расход топлива, м3/Гкал
	143,00
	-
	-
	143,00
	-
	-

	КПД, %
	92
	-
	-
	92
	-
	-

	Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час
	0,004
	-
	-
	0,004
	-
	-

	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	3,000
	-
	-
	3,000
	-
	-

	Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	3,000
	-
	-
	3,000
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,123
	-
	-
	0,123
	-
	-

	Мощность нетто, Гкал/час
	2,9949
	-
	-
	2,9949
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час
	
	-
	-
	
	-
	-



2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность Гкал/час

	1
	котельная ТКУ, с. Бехтеевка, ул. Ленина, 163
	2,580

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	2,150

	3
	кот. АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	0,25

	4
	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	0,172

	5
	кот. «Гостиница"» г. Короча, ул. Советская
	4,8

	6
	кот. «Урицкого» г. Короча, ул. Урицкого, 20
	3,0

	7
	кот. «Средняя школа», г. Короча,
	3,4

	8
	кот. ЦРБ г. Короча, ул. Интернациональная
	6,0

	9
	кот. Детского сада «Жемчужинка», ул. Дорошенко, 2а
	0,43

	10
	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	0,077

	11
	кот. БПК, ул. Пролетарская, 38
	0,172

	12
	котельная ЦТП, с. Поповка, ул. Бельгия
	1,65

	13
	котельная ТКУ с. Поповка, ул. Центральная
	1,0



2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 
(в разрезе котельных)
Таблица 12
	Наименование котельных
	Затраты на собственные нужды Гкал/час

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2025

	котельная ТКУ, 
с. Бехтеевка, 
ул. Ленина, 163
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053

	котельная
с. Бехтеевка, СОК, 
ул. Ленина, 130
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053

	котельная ЦТП,
с. Поповка,
ул. Бельгия
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,002

	котельная ТКУ
с. Поповка,
ул. Центральная
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043

	кот. АТП, 
г. Короча, 
ул. Красная Площадь
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014

	кот. АБК 
г. Короча, 
ул. Ленина,59
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014

	кот. «Гостиница»
 г. Короча, 
ул. Советская
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	кот. «Урицкого» 
г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051

	кот. «Средняя школа», 
г. Короча,
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051

	кот. ЦРБ 
г. Короча, ул. Интернациональная
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014

	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014

	кот. БПК, 
ул. Пролетарская, 38
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006



2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии (нетто)
Таблица 13
	Наименование котельных
	Фактически располагаемая мощность и источники Гкал/час
	Мощность тепловой энергии (нетто) Гкал/час

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023- 2025

	котельная ТКУ,
с. Бехтеевка,
ул. Ленина, 163
	2,58
	2,573
	2,573
	2,573
	2,573
	2,573
	2,573
	2,58

	котельная
с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	2,15
	2,1447

	2,1447

	2,1447

	2,1447

	2,1447

	2,1447

	2,150


	кот. АТП, г. Короча, 
ул. Красная Площадь

	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59

	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	кот. «Гостиница»
 г. Короча, 
ул. Советская

	4,8
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22

	кот. «Урицкого»
 г. Короча, 
ул. Урицкого, 20

	3,0
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85

	кот. «Средняя школа», г. Короча

	3,4
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	кот. ЦРБ 
г. Короча, ул. Интернациональная
	6,0
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05
	3,05

	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а

	0,43
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	0,077
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	кот. БПК, 
ул. Пролетарская, 38

	0,172
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	котельная ЦТП, 
с. Поповка, 
ул. Бельгия

	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	котельная ТКУ 
с. Поповка, 
ул. Центральная

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
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2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерей теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь
Таблица 14
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Потери ТЭ через изоляцию, Гкал
	Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал
	Потери ТЭ при передаче, Гкал/год
	Затраты на компенсацию потерь ТЭ тыс. руб.

	1
	котельная ТКУ, с.Бехтеевка, 
ул. Ленина ,163
	122,31
	28,31
	656,73
	385,99

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК, 
ул. Ленина, 130
	32,71
	43,66
	127,62
	186,93

	3
	кот. АТП, г. Короча, 
ул. Красная Площадь
	8,97
	4,9
	9,24
	33,81

	4
	кот. АБК г. Короча, 
ул. Ленина,59
	3,84
	1,64
	3,95
	17,19

	5
	кот. «Гостиница»
 г. Короча, 
ул. Советская
	399,91
	235,81
	449,95
	1588,33

	6
	кот. «Урицкого» 
г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	260,08
	80,08
	120,04
	673,27

	7
	кот. «Средняя школа», 
г. Короча,
	87,24
	32,24
	83,77
	297,35

	8
	кот. ЦРБ г. Короча, 
ул. Интернациональная
	374,55
	124,55
	137,28
	931,03

	9
	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	5,23
	2,6
	5,78
	24,81

	10
	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	1,8
	1,1
	1,87
	6,97

	11
	кот. БПК, 
ул. Пролетарская, 38
	-
	1,2
	1,3
	4,55

	12
	котельная ЦТП, 
с. Поповка, 
ул. Бельгия
	92,14
	52,73
	389,08
	279,35

	13
	котельная ТКУ 
с. Поповка, 
ул. Центральная
	32,95
	12,67
	134,36
	105,48



2.9. Затраты существующие и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
Таблица 15
	Наименование котельных
	Затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей Гкал/час

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2025

	котельная ТКУ, 
с. Бехтеевка,
ул. Ленина, 163
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	котельная
с. Бехтеевка, СОК,
ул. Ленина, 130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	котельная ЦТП,
с. Поповка,
ул. Бельгия
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	котельная ТКУ
с. Поповка,
ул. Центральная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кот. АТП, 
г. Короча, 
ул. Красная Площадь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кот. АБК 
г. Короча,
 ул. Ленина,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кот. «Гостиница» 
г. Короча, 
ул. Советская
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	кот. «Урицкого» 
г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	кот. «Средняя школа», 
г. Короча,

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кот. ЦРБ 
г. Короча, ул. Интернациональная

	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	кот. БПК, 
ул. Пролетарская, 38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



2.10. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

       Согласно Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190                         «О теплоснабжении», под резервной тепловой мощностью понимается мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя.
       Полная мощность источника соответствует установленной тепловой мощности источника. Аварийная мощность соответствует резерву мощности при выходе из строя одного котлоагрегата.

Таблица 16
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Фактическая установленная мощность источников
Гкал/час
	Резерв мощности Гкал/час


	1
	котельная ТКУ, с. Бехтеевка,
ул. Ленина, 163

	2,580
	0,9

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК,
ул. Ленина, 130

	2,150
	0,7

	3
	котельная ЦТП, с. Поповка,
ул. Бельгия
	1,65
	1,1

	4
	котельная ТКУ с. Поповка, 
ул. Центральная
	1,0
	0,5

	5
	кот. АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	0,25
	0,12

	6
	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	0,172
	0,086

	7
	кот. «Гостиница» г. Короча, 
ул. Советская
	4,8
	3,2

	8
	кот. «Урицкого» г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	3,0
	2,0

	9
	кот. «Средняя школа», г. Короча,
	3,4
	1,7

	10
	кот. ЦРБ г. Короча, 
ул. Интернациональная
	6,0
	4,4

	11
	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	0,43
	0,215

	12
	кот. Общежития,
 ул. Интернациональная, 34
	0,077
	-

	13
	кот. БПК, ул. Пролетарская, 38
	0,172
	0,086


[bookmark: _Toc213915682][bookmark: _Toc214266484][bookmark: _Toc214291043]Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 17
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/год
	Водоподготовительная установка

	
	
	
	ТИП
	Максимальная производительность установки, м3

	1
	котельная ТКУ, 
с. Бехтеевка, 
ул. Ленина, 163
	558
	ФИПаI-1,0-0,6Na-2
	15,7

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	328
	KWS 200/9000TA
	1,5

	3
	котельная ЦТП, 
с. Поповка,
ул. Бельгия

	-
	ФИПаI-1,0-0,6Na-2
	7,7

	4
	котельная ТКУ 
с. Поповка,
ул. Центральная
	-
	KWS 200/9000 TA
	3,0

	5
	кот. АТП, г. Короча, 
ул. Красная Площадь

	-
	АСДР Пульс В 1001
	1,5

	6
	кот. АБК г. Короча, 
ул. Ленина,59

	-
	АСДР Пульс В 1001
	1,5

	7
	кот. «Гостиница» 
г. Короча, 
ул. Советская

	-
	ФИПаI-1,0-0,6Na-2
	15,7

	8
	кот. «Урицкого»
 г. Короча, 
ул. Урицкого, 20

	-
	ФИПаI-1,0-0,6Na-2
	15,7

	9
	кот. «Средняя школа», 
г. Короча,
	-
	ФИПаI-1,0-0,6Na-2
	7,7

	10
	кот. ЦРБ г. Короча, 
ул. Интернациональная
	-
	ФИПаI-1,0-0,6Na-2
	23,0

	11
	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	-
	Установка умягченной воды непрерывного действия"STF"
	0,8

	12
	кот. «Общежития», 
ул. Интернациональная, 34
	-
	АСДР Пульс В 1001
	1,5

	13
	кот. БПК, 
ул. Пролетарская, 38
	-
	АСДР Пульс В 1001
	1,5


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

       Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Таблица 18
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Максимальная производительность подпиточных насосов, м3/час
	Максимальная производительность ВПУ м3/час

	1
	котельная ТКУ, с. Бехтеевка, ул.Ленина,163
	20,0
	15,7

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК,
ул. Ленина, 130
	4,0
	3,0

	3
	кот. АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	8,0
	1,5

	4
	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	8,0
	1,5

	5
	кот. «Гостиница» г. Короча, 
ул. Советская
	20,0
	15,7

	6
	кот. «Урицкого» г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	20,0
	15,7

	7
	кот. «Средняя школа», г. Короча,
	20,0
	7,7

	8
	кот. ЦРБ г. Короча, 
ул. Интернациональная
	20,0
	23,0

	9
	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	2,5
	3,0

	10
	кот. Общежития, 
ул. Интернациональная, 34
	1,5
	1,5

	11
	кот. БПК, ул. Пролетарская, 38
	1,5
	1,5

	12
	котельная ЦТП, с. Поповка, 
ул. Бельгия
	20,0
	7,7

	13
	котельная ТКУ с. Поповка,
ул. Центральная
	1,0
	3,0



Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которого отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

          Строительство объектов капитального строительства с подключением к центральному теплоснабжению не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не планируется.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии

          Реконструкция существующих источников тепловой энергии для обеспечения вводимых объектов не требуется.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в инвестиционной программе в сфере теплоснабжения не запланированы. 
  
4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

       Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии на территории муниципального округа не планируются в связи с тем, что установленные мощности источников тепловой энергии соответствуют подключённым нагрузкам. 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

       Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется, ввиду небольших нагрузок, сезонного режима работы котельных агрегатов и нестабильной электрической нагрузки бытовых потребителей в течение суток.

4.6. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию данной системе теплоснабжения

       Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения сформированы с учётом тепловых нагрузок определённой зоны действия, в связи, с чем увеличение нагрузки не допустимо. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, остаются без изменения.

Таблица 19
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность Гкал/час
	Подключенная нагрузка 
Гкал/час

	1
	котельная с. Бехтеевка, ТКУ, ул. Ленина, 163
	2,580
	1,706

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	2,150
	1,450

	3
	котельная ЦТП, с. Поповка, ул. Бельгия
	1,65
	0,914

	4
	котельная ТКУ с. Поповка, ул. Центральная
	1,0
	0,76

	5
	кот. АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	0,25
	0,25

	6
	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	0,172
	0,172

	7
	кот. «Гостиница» г. Короча, ул. Советская
	4,8
	3,22

	8
	кот. «Урицкого» г. Короча, ул. Урицкого, 20
	3,0
	1,85

	9
	кот. «Средняя школа», г. Короча
	3,4
	2,0

	10
	кот. ЦРБ г. Короча, ул. Интернациональная
	6,0
	3,05

	11
	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	0,43
	0,27

	12
	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	0,077
	0,026

	13
	кот. БПК, ул. Пролетарская, 38
	0,172
	0,045




4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Для тепловых сетей муниципального округа с закрытой системой теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по температурному графику 95-70°С. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения его расхода. Расчетная температура наружного воздуха принята -23 °С. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии представлен в таблице 16.
Таблица 20
Температурный график
сетевой воды для систем теплоснабжения с параметрами 95-70оС

	Температура наружого воздуха, о С
	Температура прямой сетевой воды, о С
	Температура обратной сетевой воды, о С

	8
	43
	37

	7
	45
	38

	6
	47
	39

	5
	48
	40

	4
	50
	41

	3
	52
	43

	2
	54
	44

	1
	55
	45

	0
	56
	46

	-1
	58
	47

	-2
	60
	48

	-3
	62
	49

	-4
	64
	50

	-5
	65
	51

	-6
	67
	52

	-7
	69
	53

	-8
	70
	54

	-9
	72
	55

	-10
	74
	56

	-12
	75
	57

	-13
	77
	58

	-14
	79
	59

	-15
	81
	60

	-16
	82
	61

	-17
	84
	62

	-18
	86
	63

	-19
	87
	64

	-20
	89
	65

	-21
	90
	66

	-22
	92
	67

	-23
	93
	68

	-24
	94
	69

	-25
	95
	70



4.8. Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
Таблица 21
	№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	
	
	
	

	1
	котельная с. Бехтеевка, ТКУ, ул. Ленина, 163
	2,58
	2,58

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	2,15
	2,15

	3
	кот. АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	0,25
	0,25

	4
	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	0,172
	0,172

	5
	кот. «Гостиница» г. Короча, ул. Советская
	4,8
	4,64

	6
	кот. «Урицкого» г. Короча, ул. Урицкого, 20
	3,0
	3,0

	7
	кот. «Средняя школа», г. Короча,
	3,4
	3,4

	8
	кот. ЦРБ г. Короча, ул. Интернациональная
	6,0
	4,64

	9
	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	0,43
	0,27

	10
	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	0,077
	0,026

	11
	кот. БПК, ул. Пролетарская, 38
	0,172
	0,045

	12
	котельная ЦТП, с. Поповка,
ул. Бельгия
	1,65
	1,65

	13
	котельная ТКУ с. Поповка,
ул. Центральная
	1,0
	1,0



4.9. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии
Информация о потребляемом виде топлива на котельных представлена 
в таблице 22
Таблица 22
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива

	1
	котельная ТКУ с. Бехтеевка, ул. Ленина, 163
	Газ

	2
	котельная с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	Газ

	3
	котельная ЦТП с. Поповка, ул. Бельгия
	Газ

	4
	котельная ТКУ с. Поповка, ул. Центральная
	Газ

	5
	кот. АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	Газ

	6
	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	Газ

	7
	кот. «Гостиница» г. Короча, ул. Советская
	Газ

	8
	кот. «Урицкого» г. Короча, ул. Урицкого, 20
	Газ

	9
	кот. «Средняя школа», г. Короча,
	Газ

	10
	кот. ЦРБ г. Короча, ул. Интернациональная
	Газ

	11
	кот. Детского сада «Жемчужинка», ул. Дорошенко, 2а
	Газ

	12
	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	Газ

	13
	кот. БПК, ул. Пролетарская, 38
	Газ



Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использования существующих резервов)

       Мероприятия по изменению территориального устройства на расчётный период до 2025 года в части изменения схемы теплоснабжения не планируется, зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использования существующих резервов) нет, строительство новых и реконструкция тепловых сетей с целью увеличения проходного сечения производиться не будет.
 
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

 Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов новых районов массовой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку в виду значительного удаления от существующих источников не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

          Мероприятия по изменению территориального устройства на расчётный период до 2025 года в части изменения схемы теплоснабжения муниципального округа не планируется, балансы тепловой мощности источников теплоснабжения сформированы с учётом тепловых нагрузок определённой зоны действия, в связи, с чем увеличение нагрузки не допустимо.  В связи с чем, реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормальной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
          Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения муниципального округа не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.




Раздел 6. Перспективные топливные балансы

	В качестве основного топлива источников тепловой энергии муниципального округа поселения используется природный газ. Резервного и аварийного топлива на котельных муниципального образования не предусмотрено. 
        Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 23
	Наименование котельной, адрес
	
	Годовой расход 
тыс. м3
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	
	2024
	2025
	
	

	котельная ТКУ, с.Бехтеевка,
ул. Ленина, 163
	668,25
	668,25
	не предусмотрен
	не предусмотрен

	котельная с. Бехтеевка, СОК, ул. Ленина, 130
	318,18
	318,18
	не предусмотрен
	не предусмотрен

	кот. АТП, г. Короча,
ул. Красная Площадь
	88,69
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. АТП, г. Короча,
ул. Красная Площадь

	кот. АБК г. Короча,
ул. Ленина,59
	40,42
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. АБК г. Короча,
ул. Ленина,59

	кот. «Гостиница»
г. Короча, 
ул. Советская
	1241,51
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. «Гостиница»
г. Короча, 
ул. Советская

	кот. «Урицкого»
г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	657,16
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. «Урицкого»
г. Короча, 
ул. Урицкого, 20

	кот. «Средняя школа»,
г. Короча,
	538,75
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. «Средняя школа»,
г. Короча,

	кот. ЦРБ г. Короча,
ул. Интернациональная
	896,19
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. ЦРБ 
г. Короча,
ул. Интернациональная

	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	63,06
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. Детского сада «Жемчужинка», ул. Дорошенко, 2а

	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34
	8,53
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. Общежития, ул. Интернациональная, 34

	кот. БПК, 
ул. Пролетарская, 38
	13,62
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. БПК, ул. Пролетарская, 38

	кот. ЦТП, 
с. Поповка, 
ул. Бельгия
	395,18
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. ЦТП, 
с. Поповка, 
ул. Бельгия

	кот. ТКУ с. Поповка, 
ул. Центральная
	265,50
	не предусмотрен
	не предусмотрен
	кот. ТКУ 
с. Поповка, 
ул. Центральная



Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на период 2020 – 2025 годов

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом не предусматриваются.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, а также социально–культурные, образовательные, общественные здания и социально - значимые объекты бюджетной сферы на территории поселения подключены к централизованной системе теплоснабжения или имеют отдельно стоящие котельные. Эксплуатацию этих котельных и тепловых сетей на территории поселения осуществляет с мая 2009 года ООО «Тепловик».
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.           В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27 июля       2010 года № 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении»:
К полномочиям по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.	
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении».

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:
Таблица 24
	№ 
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность Гкал/час
	Подключенная нагрузка 
Гкал/час

	1
	котельная ТКУ, с. Бехтеевка,
ул. Ленина, 163
	2,580
	1,706

	2
	котельная с. Бехтеевка, 
СОК,
ул. Ленина, 130
	2,150
	1,450

	3
	котельная с. Бехтеевка, ТКУ, 
ул. Ленина, 163
	2,580
	1,706

	4
	котельная с. Бехтеевка, СОК, 
ул. Ленина, 130
	2,150
	1,450

	5
	котельная ЦТП, с. Поповка, ул. Бельгия
	1,65
	0,914

	6
	котельная ТКУ с. Поповка, 
ул. Центральная
	1,0
	0,76

	7
	кот. АТП, г. Короча, ул. Красная Площадь
	0,25
	0,25

	8
	кот. АБК г. Короча, ул. Ленина,59
	0,172
	0,172

	9
	кот. «Гостиница» г. Короча, ул. Советская
	4,8
	3,22

	10
	кот. «Урицкого» г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	3,0
	1,85

	11
	кот. «Средняя школа», г. Короча,
	3,4
	2,0

	12
	кот. ЦРБ г. Короча, ул. Интернациональная
	6,0
	3,05

	13
	кот. Детского сада «Жемчужинка», 
ул. Дорошенко, 2а
	0,43
	0,27



       Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15 части 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                           «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Одной из целей создания на территории Корочанского муниципального округа теплоснабжающей организации ООО «Тепловик» являлось приведение в соответствие правил и нормативов теплового комплекса в округе. В муниципальном округе отсутствуют бесхозяйные тепловые сети, протяженность находящихся в хозяйственном ведении ООО «Тепловик».
[bookmark: _Toc214266485][bookmark: _Toc214291044]Раздел 11. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1140 от 30 декабря      2009 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Сведения о результатах хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций, обслуживающих потребителей муниципального образования представлены в таблице 25.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат ООО «Тепловик» (в части регулируемой деятельности) факт 2024 год
Таблица 25
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	

Информация

	1
	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
	х
	26.03.2024г.

	2
	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности
	тыс. руб.
	114 568,91

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	126 054,64

	3.1
	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0

	3.2
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	57 550,32

	3.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	

	3.2.1.1
	объем
	тыс м3
	5,66

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	9 120,32

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	5 888,21

	3.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора, без торгов

	3.2.2
	газ природный по нерегулируемой цене
	х
	

	3.2.2.1
	объем
	тыс м3
	

	3.2.2.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	

	3.2.2.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	

	3.2.2.4
	способ приобретения
	х
	

	3.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	12 014,01

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 
1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	8,48

	3.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	1 416,28

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	221,47

	3.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	193,00

	3.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	37 209,68

	3.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	28 576,74

	3.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

	тыс. руб.
	3 575,75

	3.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

	тыс. руб.
	1 100,86

	3.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств

	тыс. руб.
	3 653,75

	3.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности

	тыс. руб.
	

	3.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	

	3.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	

	3.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	

	3.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	4 605,99

	3.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	

	3.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	

	3.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств

	тыс. руб.
	5 729,80

	3.15
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, 
	
	отсутствует

	3.16
	сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	
	

	3.17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	199,99

	4
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-5 597,22

	5
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	- 7 557,07

	5.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	

	6
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	26 351,12

	6.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	26 351,12

	6.1.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	26 351,12

	6.1.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	

	6.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	39,159

	9
	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения
	Гкал/ч
	23,178

	10
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	36,7818

	10.1
	Объем приобретаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. Гкал
	30,8580

	11.1
	Определенном по приборам учета, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	17,3294

	11.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	4,7

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	13,5286

	12
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	5,84

	12.1
	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	5,84

	13
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	61,519

	14
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	5,856

	15
	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	186,15

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
	кг усл. топл./Гкал
	187,26

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,04

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	куб.м/Гкал
	0,13

	19
	Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:
	x
	

	20
	Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения
	x
	71

	20.1
	Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	x
	




Раздел 12. «Индикаторы развития систем теплоснабжения Корочанского муниципального округа


Индикаторы развития систем теплоснабжения Корочанского муниципального округа представлены в таблице 26.

 Таблица 26
	Наименование объекта
	Адрес теплоисточника
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час)
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии 
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%)
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (лет)
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

	котельная «ТКУ» Бехтеевка
	с. Бехтеевка,
ул. Ленина, 
зд. 163
	0
	0
	199,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная «СОК» Бехтеевка
	с. Бехтеевка, ул. Ленина, 130а
	0
	0
	156,78
	0,0016
	67,21
	156,86
	0
	0
	7000
	77,48
	25
	0
	0

	котельная «ТКУ» Поповка
	с. Поповка, ул. Центральная, 17
	0
	0
	175,67
	0,0009
	76,00
	192,88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная  «ЦТП» Поповка
	с. Поповка, ул. Бельгия, 2
	0
	0
	179,31
	0,0016
	55,39
	271,18
	0
	0
	7000
	77,48
	25
	0
	0

	котельная «Гостиница»

	г. Короча, 
ул.Советская
	0
	0
	227,37
	0,0016
	67,21
	156,86
	0
	0
	7000
	77,48
	25
	0
	0

	котельная «Урицкого»
	г. Короча, 
ул. Урицкого, 20
	0
	0
	169,74
	0,0015
	61,80
	199,46
	0
	0
	7000
	62,32
	25
	0
	0

	котельная «Средняя школа»
	г. Короча, 
ул. Урицкого, 31а
	0
	0
	174,06
	0,0016
	56,00
	175,9
	0
	0
	7000
	100
	25
	0
	0

	котельная «ЦРБ»
	г. Короча, ул. Интернациональная
	0
	0
	192,85
	0,0011
	51,93
	183,32
	0
	0
	7000
	71,45
	25
	0
	0

	котельная «АТП»
	г. Короча, 
ул. Красная Площадь, 32
	0
	0
	158,64
	0,0002
	100,00
	64,8
	0
	0
	7000
	0
	25
	0
	0

	котельная «БПК»
	г. Короча, 
ул. Пролетарская 38
	0
	0
	168,84
	0,0002
	26,16
	10,13
	0
	0
	7000
	0
	25
	0
	0

	котельная «Общежитие»
	г. Короча, ул. Интернациональная, 34
	0
	0
	159,07
	0,0007
	33,77
	43,85
	0
	0
	7000
	0
	25
	котельная «Общежитие»
	г. Короча, ул. Интернациональная, 34

	котельная «Дет. сад Жемчужинка»
	г. Короча, ул. Дорошенко, 2а
	0
	0
	183,92
	0,0002
	62,79
	52,74
	0
	0
	7000
	100
	25
	котельная «Дет. сад Жемчужинка»
	г. Короча, ул. Дорошенко, 2а

	котельная «АБК»
	г. Короча, 
ул. Ленина,59
	0
	0
	160,73
	0,0002
	93,02
	27,0
	0
	0
	7000
	25,37
	25
	котельная «АБК»
	г. Короча, 
ул. Ленина,59

	котельная «Гостиница»
	г. Короча, 
ул. Советская
	0
	0
	227,37
	0,0016
	67,21
	156,86
	0
	0
	7000
	77,48
	25
	котельная «Гостиница»
	г. Короча, 
ул. Советская
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Раздел 13. Ценовые (тарифные) последствия.
В таблице, согласно приложению № 2 к приказу управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря 2023 года № 35/5 и приложению № 2 к приказу управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 38/5, приведена динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, поставляемые ООО «Тепловик» потребителям до 2028 года.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловик»
Таблица 27
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1
	ООО «Тепловик»
	Вид тарифа
	Год
	с 1 января
по 30 июня
	с 1 июля
по 31 декабря

	
	
	одноставочный руб./Гкал
	2024
	4592,45
	4618,08

	
	
	
	2025
	4618,08
	5520,15

	
	
	
	2026
	4737,47
	4966,98

	
	
	
	2027
	4966,98
	4994,00

	
	
	
	2028
	4994,00
	5357,04

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	одноставочный руб./Гкал
	2024
	2269,66
	2496,62

	
	
	
	2025
	2496,62
	2796,22

	
	
	
	2026
	2601,48
	2705,54

	
	
	
	2027
	2705,54
	2813,76

	
	
	
	2028
	2813,76
	2926,31


53
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Рис. 8. Принципиальная схема мест расположения источников теплоты в Корочанском муниципальном округе
Население 65% 
Бюджет 30%

Прочие 5%

Бюджет	Население	Прочие	0.56000000000000005	0.4	4.0000000000000112E-2	

 Население 61%
Бюджет 38%
 Прочие
 1 %

Бюджет	Население	Прочие	0.56000000000000005	0.4	4.0000000000000112E-2	

Бюджет	Население	Прочие	0.56000000000000005	0.4	4.0000000000000091E-2	

image2.emf

oleObject1.bin

image3.jpeg
nodoy w1ed

2
@ g,

124





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.emf

image1.png




